ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

РАДИАТОР

«СОЛО В»

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Радиатор «Соло В» предназначен для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 393 К (120 0С) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~15 кгс/см2).

Радиаторы, оборудованные терморегулирующей арматурой, предназначены для систем с рабочим давлением до 1МПа (~10 кгс/см2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры радиаторов приведены на рис.1 и в таблице.

2.2. Радиаторы выпускаются с боковым (для однотрубных и двухтрубных систем отопления) и нижним (для двухтрубных систем отопления) подключением к системе отопления.

2.3. Внутренняя присоединительная резьба G 1/2.

2.4. Наружная поверхность радиатора имеет эпоксиполиэфирное порошковое покрытие.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки радиатора «Соло В» входят:

- радиатор «Соло В»	   								1 шт.;

- паспорт										1 шт.;

- комплект упаковки									1 комплект.

В комплект поставки радиатора с нижним подключением «Соло В нп» входят:

- радиатор «Соло В нп»								1 шт.;

- паспорт										1 шт.;

- комплект «Соло нп» (с встроенным термоклапаном)				1 комплект;

- комплект упаковки									1 комплект.

Дополнительно по заказу радиатор «Соло В нп» комплектуется термостатическим элементом и запорно-присоединительным клапаном.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Радиаторы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до плюс 40 0С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 20 0С.

Соло В 1           Соло В 2

Т – шаг (Т = 44 мм), N – количество секций.

Рис. 1

| Модель | Количество cекций N | А, мм | Параметры одной секции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативная теплоотдача, Вт * | объем, л | масса, не более, кг |
| Соло В 1-300 | от 3 до 50 | 300 | 28,7 | 0,11 | 0,62 |
| Соло В 1-500 | от 3 до 50 | 500 | 43,1 | 0,163 | 0,9 |
| Соло В 1-750 | от 3 до 50 | 750 | 60,5 | 0,228 | 1,27 |
| Соло В 1-1000 | от 3 до 22 | 1000 | 77,7 | 0,292 | 1,63 |
| Соло В 1-1250 | от 3 до 22 | 1250 | 95 | 0,357 | 1,99 |
| Соло В 1-1500 | от 3 до 22 | 1500 | 112,3 | 0,422 | 2,35 |
| Соло В 1-1750 | от 3 до 22 | 1750 | 129,6 | 0,487 | 2,71 |
| Соло В 1-2000 | от 3 до 22 | 2000 | 147,2 | 0,551 | 3,07 |
| Соло В 2-300 | от 3 до 50 | 300 | 38,3 | 0,2 | 1,11 |
| Соло В 2-500 | от 3 до 50 | 500 | 58 | 0,3 | 1,68 |
| Соло В 2-750 | от 3 до 35 | 750 | 82,4 | 0,43 | 2,4 |
| Соло В 2-1000 | от 3 до 22 | 1000 | 106,8 | 0,56 | 3,12 |
| Соло В 2-1250 | от 3 до 22 | 1250 | 131,1 | 0,69 | 3,84 |
| Соло В 2-1500 | от 3 до 18 | 1500 | 155,7 | 0,82 | 4,56 |
| Соло В 2-1750 | от 3 до 16 | 1750 | 180,5 | 0,95 | 5,28 |
| Соло В 2-2000 | от 3 до 14 | 2000 | 205,3 | 1,08 | 6 |

* Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: http://kztoradiator.ru

Пример определения размеров и параметров радиатора модели «Соло В 1-500-10» (размер А = 500 мм, количество секций N = 10):

длина прибора – L = N х Т = 10 х 44 = 440 мм;

теплоотдача нормированная – N х 43,1 = 10 х 43,1 = 431 Вт;

объем -  N х 0,163 = 10 х 0,163 = 1,63 л;

масса (не более) – N х 0,9 = 10 х 0,9 = 9 кг.

5. МОНТАЖ РАДИАТОРА

5.1. Монтаж радиатора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

- от пола до радиатора – 80…160 мм;

- от нижней поверхности подоконных панелей до радиатора – не менее: 50 мм;

- от поверхности стен до радиатора – не менее 25 мм.

5.3. Радиаторы следует устанавливать на кронштейнах.

5.4. Кронштейны крепятся к стене шурупами. Для установки шурупов следует применять дюбеля. Не допускается применение деревянных пробок для крепления шурупов.

5.5. Присоединение радиатора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

5.6. Радиаторы должны монтироваться с трубами стальными, металлополимерными или из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой, а также с медными трубами – через бронзовый разделитель длиной не менее 3 диаметров трубы.

5.7. Схема подключения радиаторов приведена на рис. 2.

Подсоединение прямой и обратной магистрали для радиатора «Соло В нп» должно соответствовать стрелкам на рисунке.

Однотрубная система                     «Соло В нп»                              Двухтрубная система

1. Вентиль. 2. Кран-воздухоотводчик. 3. Пробка глухая. 4. Клапан терморегулятора. 5. Тер-мостатический элемент. 6. Запорно-присоединительный клапан нижнего подключения.

Рис. 2

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Радиаторы должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95.

6.2. Для удаления воздуха на каждый радиатор необходимо устанавливать кран-воздухоотводчик. Кран устанавливается в верхней части радиатора.

6.3. Краны (вентили), устанавливаемые на входе-выходе радиатора, предназначены для:

- использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;

- отключения радиаторов от системы отопления.

Шаровые краны не рекомендуется использовать в качестве терморегулирующих элементов системы отопления.

6.4. Запрещается резко открывать-закрывать краны (вентили), установленные на входе-выходе радиатора, во избежание гидравлического удара.

6.5. Гидроудары в системе отопления с радиаторами «Соло В» недопустимы.

6.6. Удалять загрязнения с поверхности радиатора рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.

6.7. Запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в радиаторе и его разрыву.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на радиатор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

7.2. Поставщик обязуется производить замену дефектных радиаторов в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии не распространяются на радиаторы:

- без паспорта;

- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;

- без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;

- с видимыми механическими повреждениями;

- с дефектами, возникшими по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;

- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании.

7.4. Претензии после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиатор «Соло В» соответствует требованиям технических условий ТУ 4935-003-50374823-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;

ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;

тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97; факс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;

е-mail: market@kztoradiator.ru; www.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина				«_____» ______________ 20______г.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые различия между конструкцией конвектора и настоящим паспортом, а также незначительные расхождения в характеристиках.